Технический бюллетень

Модель: MCM 219 FT Limited

Технические характеристики

| Характеристика | Разм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
| Тип запуска |  | Прямой |
| Напряжение | V | 1~220 50 Гц |
| Номинальное потребление общее | кВт | 1,5 |
| Рабочий максимальный ток общий | А | 12,05 |
| Хладагент |  | R404A |
| Тип оттайки |  | Электрическая |
| Мощность оттайки | кВт | 1,2 |
| Материал корпуса |  | Крашенная оцинкованная сталь |
| Вес брутто | кг | 149 |
| Габарит упаковки |  | 1150х1200х625 |
| Компрессор |  |  |
| Тип |  | Герметичный |
| Конденсатор |  | ПТТО |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,14 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х250 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Воздухоохладитель |  |  |
| Материал корпуса |  | Алюминий |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,14 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 250 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 |
| Шаг ребер | мм | 4,2 |
| Дальность струи | м | 7* |

* - дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.

Стандартный состав агрегата:

1. Внешний блок с установленным компрессором, микроканальным конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора.

2. Щит управления с контроллером и силовой частью

3. Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Таблица подбора

| Температура в камере | Темп. внешняя | MCM 219 FT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q Вт | V м3 |  |
|  |  |  | 100 мм | 80 мм |
| +5°C | 25 | 2190 | 25 | 23 |
|  | 32 | 1929 | 21 | 19 |
|  | 40 | 1526 | 18 | 16 |
|  | 45 | 1250 | 15 | 13 |
| 0°C | 25 | 1847 | 20 | 18 |
|  | 32 | 1616 | 17 | 15 |
|  | 40 | 1259 | 16 | 15 |
|  | 45 | 1100 | 12 | 11 |
| -5°C | 25 | 1521 | 17 | 15 |
|  | 32 | 1316 | 14 | 13 |
|  | 40 | 999 | 13 | 12 |
|  | 45 | 810 | 10 | 9 |

Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации:

- материал теплоизоляции - пенополиуретан, не менее 80 мм

- относительная влажность воздуха не более 85%;

- разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания;

- коэффициент рабочего времени не более 0.75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ, проводимых сервисным центром;

- плотность загрузки не более 250 кг/м³;

- суточный оборот камеры не более 10%.

Габаритные размеры