Технический бюллетень

Модель: MCM 454 PRFT

Технические характеристики

| Характеристика | Разм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
| Тип запуска |  | Прямой |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление общее | кВт | 4 |
| Рабочий максимальный ток общий | А | 14,12 |
| Хладагент |  | R404A |
| Тип оттайки |  | Электрическая |
| Мощность оттайки | кВт | 2,6 |
| Материал корпуса |  | Крашенная оцинкованная сталь |
| Вес брутто | кг | 220 |
| Габарит упаковки |  | 1450х1200х775 |
| Компрессор |  |  |
| Тип |  | Герметичный |
| Конденсатор |  | ПТТО |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,27 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
| Расход воздуха | м3/ч | 5340 |
| Воздухоохладитель |  |  |
| Материал корпуса |  | Алюминий |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,27 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 2 |
| Расход воздуха | м3/ч | 5340 |
| Шаг ребер | мм | 5,5 |
| Дальность струи | м | 10* |

* - дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.

Стандартный состав агрегата:

1. Внешний блок с установленным компрессором, пластинчато-трубчатым конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора.

2. Щит управления с контроллером и силовой частью

3. Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Таблица подбора

| Температура в камере | Темп. внешняя | MCM 454 PRFT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q Вт | V м3 |  |
|  |  |  | 100 мм | 80 мм |
| +5°C | 25 | 8346 | 158 | 144 |
|  | 32 | 7189 | 138 | 126 |
|  | 40 | 5427 | 127 | 116 |
|  | 45 | 4900 | 105 | 95 |
| 0°C | 25 | 6767 | 134 | 122 |
|  | 32 | 5751 | 116 | 106 |
|  | 40 | 4216 | 105 | 96 |
|  | 45 | 3700 | 90 | 75 |
| -5°C | 25 | 5372 | 110 | 100 |
|  | 32 | 4483 | 95 | 86 |
|  | 40 | 3151 | 86 | 78 |
|  | 45 | 2800 | 71 | 68 |

Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации:

- материал теплоизоляции - пенополиуретан, не менее 80 мм

- относительная влажность воздуха не более 85%;

- разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания;

- коэффициент рабочего времени не более 0.75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ, проводимых сервисным центром;

- плотность загрузки не более 250 кг/м³;

- суточный оборот камеры не более 10%.

Габаритные размеры