Технический бюллетень

Модель: MCM 471 FT

Технические характеристики

| Характеристика | Разм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Рабочая температура | ºС | от +5 до -5 |
| Тип запуска |  | Прямой |
| Напряжение | V | 3~380 50 Гц |
| Номинальное потребление общее | кВт | 5,5 |
| Рабочий максимальный ток | А | 16,65 |
| Хладагент |  | R404A |
| Тип оттайки |  | Электрическая |
| Мощность оттайки | кВт | 3,2 |
| Материал корпуса |  | Крашенная оцинкованная сталь |
| Вес брутто | кг | 267 |
| Габарит упаковки |  | 1850х1200х775 |
| Компрессор |  |  |
| Тип |  | Герметичный |
| Конденсатор |  | ПТТО |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,27 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 2х350 |
| Расход воздуха | м3/ч | 5340 |
| Воздухоохладитель |  |  |
| Материал корпуса |  | Алюминий |
| Мощность вентилятора | кВт | 0,405 |
| Диаметр крыльчатки | мм | 350 |
| Количество вентиляторов | шт | 3 |
| Расход воздуха | м3/ч | 8010 |
| Шаг ребер | мм | 5,5 |
| Дальность струи | м | 10* |

* - дальность струи зависит от условий загрузки камеры, её параметров и расположения воздухоохладителя.

Стандартный состав агрегата:

1. Внешний блок с установленным компрессором, пластинчато-трубчатым конденсатором, осевым вентилятором обдува конденсатора.

2. Щит управления с контроллером и силовой частью

3. Воздухоохладитель с корпусом из алюминия с установленными ТЭНами и вентиляторами

Таблица подбора

| Температура в камере | Темп. внешняя | MCM 471 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q Вт | V м3 |  |
|  |  |  | 100 мм | 80 мм |
| +5°C | 25 | 9840 | 184 | 167 |
|  | 32 | 8709 | 161 | 147 |
|  | 40 | 6961 | 148 | 135 |
| 0°C | 25 | 8055 | 157 | 143 |
|  | 32 | 7081 | 137 | 125 |
|  | 40 | 5567 | 126 | 115 |
| -5°C | 25 | 6463 | 130 | 118 |
|  | 32 | 5621 | 112 | 102 |
|  | 40 | 4302 | 103 | 94 |

Холодильные машины на объем холодильных камер подобраны при обязательном соблюдении следующих условий эксплуатации:

- материал теплоизоляции - пенополиуретан, не менее 80 мм

- относительная влажность воздуха не более 85%;

- разница температуры загружаемого продукта и поддерживаемой температуры в камере не более 5ºС при условии, что продукт не будет проходить точку замерзания;

- коэффициент рабочего времени не более 0.75, при своевременной очистке теплообменников и ежемесячных профилактических работ, проводимых сервисным центром;

- плотность загрузки не более 250 кг/м³;

- суточный оборот камеры не более 10%.

Габаритные размеры

Опции

Преимущества